## 판넬별 차단기 선정표
대구텍 검사기 F2 #1 — 판넬별 전류·용량 계산 및 차단기 선정표
전원: | AC 220V / 3상 | 역률(PF): | 0.95 | 안전계수: | 1.25 | 수용률: | 0.5 | 작성일: | 2026-04-03
구분 | 총 정격전류 (A) | 안전계수 ×1.25 | 권장 차단기 (A) | 총 부하 (kVA) | 비고
AC 3상 220V 파나소닉 A6 서보드라이버 | 0.3 | 0.375 | → Sheet4 참조 | → 하단 계산 | → 하단 계산
AC 단상 220V 파스텍 EziServo/EziSpeed | 9 | 11.25 | → Sheet4 참조 | → 하단 계산 | → 하단 계산
DC 24V I/O 모듈·센서·솔레노이드 등 | 1 | 1.25 | → Sheet4 참조 | → 하단 계산 | → 하단 계산
기타 부하 HMI·조명·PC 등 | 0 | 0 | → Sheet4 참조 | → 하단 계산 | → 하단 계산
| R상 (A) | S상 (A) | T상 (A) | 최대-최소 (A) | 불균형률 (%) | 판정 | 기준: 불균형률 10% 이하 권장
AC 3상 서보드라이버
AC 3상 기타
전체 합계
전원: | AC 220V / 3상 | 역률(PF): | 0.85 | 안전계수: | 1.25 | 수용률: | 0.5 | 작성일: | 2026-04-03
판넬 | 축/유닛명 | 드라이버/장치 모델 | 출력 (W) | 정격전류 (A) | 상수 | R상 할당 | S상 할당 | T상 할당 | 설계전류 (A) | 전원 구분 |  |  |  | 권장 차단기(A) | 제조사/모델 | 비고
[10 empty] | AC 3상 220V | AC 단상 220V | DC 24V | 기타
■ 판넬 1 — AC 3상 서보드라이버 (파나소닉 A6)
판넬1 | LO_Y1 | MDDLN55BL | 1000 | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.38 | ●
판넬1 | LO_X1 | MCDLN35BL | 750 | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.68 | ●
판넬1 | LO_Z1 | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬1 | ULO_Y1 | MCDLN35BL | 750 | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.68 | ●
판넬1 | ULO_X1 | MCDLN35BL | 750 | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.68 | ●
판넬1 | ULO_Z1 | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬1 | NG_EV | MCDLN35BE | 750 | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.68 | ●
판넬1 | NG_FD | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬1 | NG_FD_Z | MBDLN25BE | 400 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | ●
판넬1 | NG_FD_ALIGN | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬1 | NG_FD_INDEX | MBDLN25BE | 400 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | ●
판넬1 | JIG_ULO_Y | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬1 | JIG_ULO_Z | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
▶ 판넬 1 AC합계 |  |  |  | 17.8 |  |  |  |  | 12.46 |  |  |  |  | 20 | LS ABN20c | 12.46A×1.25=15.58A → 20A 선정
판넬 | 축/유닛명 | 드라이버/장치 모델 | 출력 (W) | 정격전류 (A) | 상수 | R상 할당 | S상 할당 | T상 할당 | 설계전류 (A) | 전원 구분 |  |  |  | 권장 차단기(A) | 제조사/모델 | 비고
[10 empty] | AC 3상 220V | AC 단상 220V | DC 24V | 기타
■ 파스텍 EziServo / EziSpeed (AC 단상 or DC 입력) — 대구텍 F2 #1
판넬1 | LO_R1_1 | Ezi-EC-42XL-A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ● |  |  |  |  | LO 회전 R1 #1
판넬1 | LO_R1_2 | Ezi-EC-42XL-A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ● |  |  |  |  | LO 회전 R1 #2
판넬 | 축/유닛명 | 드라이버/장치 모델 | 출력 (W) | 정격전류 (A) | 상수 | R상 할당 | S상 할당 | T상 할당 | 설계전류 (A) | 전원 구분 |  |  |  | 권장 차단기(A) | 제조사/모델 | 비고
[10 empty] | AC 3상 220V | AC 단상 220V | DC 24V | 기타
■ 판넬 2 — AC 3상 서보드라이버 (파나소닉 A6)
판넬2 | GOOD_EV | MCDLN35BE | 750 | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.68 | ●
판넬2 | GOOD_FD | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬2 | GOOD_FD_Z | MBDLN25BE | 400 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | ●
판넬2 | GOOD_FD_ALIGN | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬2 | GOOD_FD_INDEX | MBDLN25BE | 400 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | ●
판넬2 | TURN_Y | MBDLN25BE | 400 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | ●
판넬2 | TURN_GRIPPER_Y1 | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬2 | TURN_GRIPPER_X1 | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬2 | TURN_GRIPPER_Z1 | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬2 | TURN_GRIPPER_Y2 | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬2 | TURN_GRIPPER_X2 | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬2 | TURN_GRIPPER_Z2 | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬2 | BOT_MAC_Y | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
▶ 판넬 2 합계 |  |  |  | 13.1 |  |  |  |  | 9.17 |  |  |  |  | 15 | LS ABN15c | 9.17A×1.25=11.46A → 15A 선정
판넬 | 축/유닛명 | 드라이버/장치 모델 | 출력 (W) | 정격전류 (A) | 상수 | R상 할당 | S상 할당 | T상 할당 | 설계전류 (A) | 전원 구분 |  |  |  | 권장 차단기(A) | 제조사/모델 | 비고
[10 empty] | AC 3상 220V | AC 단상 220V | DC 24V | 기타
■ 판넬 3 — AC 3상 서보드라이버 (파나소닉 A6)
판넬3 | BOT_MAC_X | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬3 | BOT_MAC_Z | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬3 | BOT_MIC_Y | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬3 | BOT_MIC_X | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬3 | BOT_MIC_Z | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬3 | LO_ATC_X | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬3 | LO_ATC_Z | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬3 | SIDE_X1 | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬3 | SIDE_Y1 | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬3 | SIDE_T1 | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬3 | SIDE_X2 | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬3 | SIDE_Y2 | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬3 | SIDE_T2 | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬3 | SIDE_X3 | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬3 | SIDE_Y3 | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬3 | SIDE_T3 | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬3 | LO_EV | MCDLN35BE | 750 | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.68 | ●
판넬3 | LO_FD | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬3 | LO_FD_Z | MBDLN25BE | 400 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | ●
판넬3 | LO_FD_ALIGN | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬3 | LO_FD_INDEX | MBDLN25BE | 400 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | ●
▶ 판넬 3 합계 |  |  |  | 16.4 |  |  |  |  | 11.48 |  |  |  |  | 20 | LS ABN20c | 11.48A×1.25=14.35A → 20A 선정
판넬 | 축/유닛명 | 드라이버/장치 모델 | 출력 (W) | 정격전류 (A) | 상수 | R상 할당 | S상 할당 | T상 할당 | 설계전류 (A) | 전원 구분 |  |  |  | 권장 차단기(A) | 제조사/모델 | 비고
[10 empty] | AC 3상 220V | AC 단상 220V | DC 24V | 기타
■ 파스텍 EziServo / EziSpeed (AC 단상 or DC 입력) — 대구텍 F2 #1
판넬3 | EZI_SPEED_1 | EZI-SPEED60H30CR100P | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ● |  |  |  |  | SIDE 검사 #1
판넬3 | EZI_SPEED_2 | EZI-SPEED60H30CR100P | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ● |  |  |  |  | SIDE 검사 #2
판넬3 | EZI_SPEED_3 | EZI-SPEED60H30CR100P | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ● |  |  |  |  | SIDE 검사 #3
판넬3 | EZI_SPEED_4 | EZI-SPEED60H30CR100P | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ● |  |  |  |  | SIDE 검사 #4
판넬3 | EZI_SPEED_5 | EZI-SPEED60H30CR100P | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ● |  |  |  |  | SIDE 검사 #5
판넬3 | EZI_SPEED_6 | EZI-SPEED60H30CR100P | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ● |  |  |  |  | SIDE 검사 #6
판넬4 | 축/유닛명 | 드라이버/장치 모델 | 출력 (W) | 정격전류 (A) | 상수 | R상 할당 | S상 할당 | T상 할당 | 설계전류 (A) | 전원 구분 |  |  |  | 권장 차단기(A) | 제조사/모델 | 비고
[10 empty] | AC 3상 220V | AC 단상 220V | DC 24V | 기타
■ 판넬 4 — AC 3상 서보드라이버 (파나소닉 A6)
판넬4 | TOP_MAC_Y | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬4 | TOP_MAC_X | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬4 | TOP_MAC_Z | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬4 | TOP_MIC_Y | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬4 | TOP_MIC_X | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬4 | TOP_MIC_Z | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬4 | INSPEC_CONV1 | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬4 | INSPEC_CONV2 | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬4 | JIG_PLATE_CONV1 | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬4 | JIG_PLATE_CONV2 | MADLN15BE | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ●
판넬4 | LO_JIG_TRANS_Y | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬4 | LO_JIG_TRANS_Z | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬4 | TURN_PLATE | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬4 | INSEPC_Y | MDDLN55BL | 1000 | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.38 | ●
판넬4 | INSPEC_X | MCDLN35BL | 750 | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.68 | ●
판넬4 | INSPEC_Z1 | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
판넬4 | INSPEC_Z2 | MADLN05BE | 50 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ●
▶ 판넬 4 AC합계 |  |  |  | 15.9 |  |  |  |  | 11.13 |  |  |  |  | 20 | LS ABN20c | 11.13A×1.25=13.91A → 20A 선정
■ 파스텍 EziServo / EziSpeed (AC 단상 or DC 입력) — 대구텍 F2 #1
판넬4 | EZI_EC_XL_1 | Ezi-EC-42XL-A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ●
판넬4 | EZI_EC_XL_2 | Ezi-EC-42XL-A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ●
판넬4 | EZI_EC_XL_3 | Ezi-EC-42XL-A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ●
판넬4 | EZI_EC_XL_4 | Ezi-EC-42XL-A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ●
판넬4 | EZI_EC_M_1 | Ezi-EC-42M-A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ●
판넬4 | EZI_EC_M_2 | Ezi-EC-42M-A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ●
▶ 판넬 DC합계 |  |  |  | 25.2 |  |  |  |  | 17.64 |  |  |  |  | 20 | LS ABN20c | 17.64A×1.25=22.05A → 20A 선정
■ DC 24V 부하 — EZS2 스텝서보 · 서보I/O · Brake · 센서 · 솔레노이드 · EZI-SPEED
공통-1P | 서보I/O (A6B) | A6B I/O | 0 | 0.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  |  | ● |  |  |  | 64축×10mA=640mA
공통-1P | 서보Brake | Brake | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | ● |  |  |  | 18개×500mA=9000mA
공통-1P | 리밋센서 | 리밋센서 | 0 | 0.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  |  | ● |  |  |  | 64개×10mA=640mA
공통-1P | 호밍센서 | 호밍센서 | 0 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  |  | ● |  |  |  | 6개×10mA=60mA
공통-2P | 도어 | 도어스위치 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | ● |  |  |  | 10개×300mA=3000mA
공통-2P | I/O 모듈 | 파스텍 IO단자대 | 0 | 2.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.34 |  |  | ● |  |  |  | 18개×130mA=2340mA
공통-2P | 입력부하(센서) | 포토/근접센서 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  |  | ● |  |  |  | 250개×10mA=2500mA
공통-2P | 출력부하 | 릴레이·솔레노이드 | 0 | 5.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |  |  | ● |  |  |  | 180개×30mA=5400mA
공통-3P | LO_EV_TOP | EZI-SPEED60H30CR100P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | ● |  |  |  | LO이젝터 상부
공통-3P | LO_EV_BOT | EZI-SPEED60H30CR100P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | ● |  |  |  | LO이젝터 하부
공통-3P | GOOD_EV_TOP | EZI-SPEED60H30CR100P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | ● |  |  |  | GOOD이젝터 상부
공통-3P | GOOD_EV_BOT | EZI-SPEED60H30CR100P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | ● |  |  |  | GOOD이젝터 하부
공통-3P | NG_EV_TOP | EZI-SPEED60H30CR100P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | ● |  |  |  | NG이젝터 상부
공통-3P | NG_EV_BOT | EZI-SPEED60H30CR100P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | ● |  |  |  | NG이젝터 하부
▶ DC 24V 부하 소계 |  |  |  | 29.58 |  |  |  |  | 29.58 | [6 empty] | DC 전원장치: EZS2(9.6A)+1P(10.34A)+2P(13.24A)+3P(6.0A) → SMPS 각각 선정
■ 기타 부하 — UPS · 조명CTRL · SMPS (AC 단상 220V)
공통 | UPS 950VA | BX950MI-GR | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | ● |  |  |  |  | AC단상 220V — 1대
공통 | UPS 1600VA | BX1600MI-GR | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |  | ● |  |  |  |  | AC단상 220V — 3대 (각각 별도 차단기)
공통 | 조명CTRL | POD-22024-4-PEI-LKCB | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ● |  |  |  |  | 10개×500mA=5.0A → 10A MCB
공통 | SMPS 24V 20A | PRO ECO 480W 24V 20A | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.4 |  | ● |  |  |  |  | 2대×2.4A
공통 | SMPS 24V 10A | PRO ECO 480W 24V 10A | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 |  | ● |  |  |  |  | 1대×1.2A
공통 | HMI/PC | (직접 입력) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ● |  |  |  |  | ← 실측값 입력
공통 | 기타 | (직접 입력) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ← 실측값 입력
▶ 기타 부하 소계 |  |  |  | 14.6 |  |  |  |  | 14.6 | [6 empty] | 단상 부하 — UPS는 대당 별도 차단기, 조명CTRL 10A MCB 권장
■ 전체 합계 — AC 3상 220V (판넬1+2+3+4 합산)
▶ AC 3상 전체 합계 (설계전류 기준) |  |  |  | 63.2 |  |  |  |  | 44.24 |  |  |  |  | → 메인 차단기 | LS ABN75c | 44.24A × 1.25 = 55.30A → 메인 MCCB 선정

## 파나소닉A6규격
파나소닉 A6 서보드라이버 정격입력전류 (카탈로그 기준, 3상 AC200V)
드라이버 모델 | 정격출력 (W) | 정격입력전류 (A) | 비고
MADLN05BE | 50 | 0.3 | 50W 서보드라이버
MADLN10BE | 100 | 0.5 | 100W 서보드라이버
MADLN15BE | 200 | 1 | 200W 서보드라이버
MBDLN25BE | 400 | 1.5 | 400W 서보드라이버
MCDLN35BL | 750 | 2.4 | 750W 서보드라이버 (BL)
MCDLN35BE | 750 | 2.4 | 750W 서보드라이버 (BE)
MDDLN55BL | 1000 | 3.4 | 1kW 서보드라이버 (BL)
MDDLN55BE | 1000 | 3.4 | 1kW 서보드라이버 (BE)
MDDLN85BL | 1500 | 5.5 | 1.5kW 서보드라이버 (BL)
※ A열 모델명과 메인시트 C열 코드 정확히 일치 필요 ¦ 카탈로그 정격입력전류 기준 ¦ 모델 추가 시 이 시트에 행 추가
파나소닉 A6 서보드라이버 규격표 (MINAS A6 Series)
드라이버 모델 | 대응 모터 | 정격출력(W) | 전원 | 정격입력전류(A) | 최대입력전류(A) | 제어방식 | 통신 | 특이사항 | 비고
MADLN05BE | MSMF/MQMF 50W | 50 | AC3상 200V | 0.3 | 0.8 | フルクロ | EtherCAT/Modbus | 소형 단축용
MADLN10BE | MSMF/MQMF 100W | 100 | AC3상 200V | 0.5 | 1.2 | フルクロ | EtherCAT/Modbus
MADLN15BE | MSMF/MQMF 200W | 200 | AC3상 200V | 1 | 2.4 | フルクロ | EtherCAT/Modbus
MBDLN25BE | MSMF/MQMF 400W | 400 | AC3상 200V | 1.5 | 4 | フルクロ | EtherCAT/Modbus
MCDLN35BL | MSMF/MQMF 750W | 750 | AC3상 200V | 2.4 | 7 | フルクロ | EtherCAT/Modbus | 중형 축용
MCDLN35BE | MSMF/MQMF 750W | 750 | AC3상 200V | 2.4 | 7 | フルクロ | EtherCAT/Modbus | Brake 내장형
MDDLN55BL | MSMF 1kW | 1000 | AC3상 200V | 3.4 | 10 | フルクロ | EtherCAT/Modbus | 대형 주축용
MDDLN85BL | MSMF 1.5kW | 1500 | AC3상 200V | 5.5 | 15 | フルクロ | EtherCAT/Modbus
MEDLN15BL | MSMF 2kW | 2000 | AC3상 200V | 7.5 | 20 | フルクロ | EtherCAT/Modbus
MFDLN23BL | MSMF 3kW | 3000 | AC3상 200V | 11 | 30 | フルクロ | EtherCAT/Modbus | 고출력
※ 정격입력전류: I = P_출력(VA) ÷ (√3 × V_입력 × PF) ¦ 안전계수 1.25 적용 후 차단기 선정 ¦ 출처: Panasonic MINAS A6 Catalog

## 파스텍EziServo규격
파스텍 EZS2/EziServo 정격전류 (VLOOKUP 소스)
드라이버 모델 | 정격전류 (A) | 비고
EZS2-EC-42M | 1.2 | DC 24V 입력 스텝서보
EZS2-EC-42XL | 1.2 | DC 24V 입력 스텝서보 (XL)
Ezi-EC-42M-A | 1.5 | AC 입력 스텝서보
Ezi-EC-42XL-A | 2 | AC 입력 스텝서보 (XL)
EZI-SPEED60H30CR100P | 1 | DC 24V 입력 스텝모터드라이버
파스텍(Fastech) 스텝드라이버 규격표
드라이버 모델 | 입력전원 | 출력전류 max(A) | 마이크로스텝 | 통신/제어 | 보호기능 | 대응 모터 | 특이사항 | 비고
EM542S | DC 20~50V | 4.2 | 1~256 | 스텝/방향, CW/CCW | 과열/과전류/위상오류 | 2상 스텝모터 | 소형 범용
EM806 | DC 24~80V | 8 | 1~256 | 스텝/방향, CW/CCW | 과열/과전류 | 2상 스텝모터 | 고토크 대형
EZB2-EC | DC 24~48V | 2 | 1~256 | EtherCAT | 과열/과전류 | 2상 스텝모터 | 네트워크 제어
EZB2-ML | DC 24~48V | 2 | 1~256 | MECHATROLINK-III | 과열/과전류 | 2상 스텝모터 | ML3 네트워크
EZS2-EC | DC 24~48V | 4 | 1~256 | EtherCAT | 과열/과전류 | 2상 스텝모터 | 중형 EtherCAT
EziSERVO-EC | AC 100~240V | 3 | - | EtherCAT (CiA 402) | 과열/과전류/위치오류 | 폐루프 스텝 | 폐루프(엔코더 내장)
※ 파스텍 DC 드라이버 전원: 별도 SMPS 필요 (DC 전원장치 용량 = 합계전류×1.25 이상) ¦ 출처: Fastech 제품 카탈로그

## 차단기 규격 참조표
차단기 규격 참조표 (MCCB / MCB 3P, AC 220V)
정격전류 (A) | 적용 부하전류 범위 (A) | 제조사 | 모델 (3P) | 비고
3 | ~2.4A | LS/Chint | ABN3c / NXB-63 | 조명, 소형 제어회로
5 | 2.4~4A | LS/Chint | ABN5c / NXB-63 | 소형 I/O, 팬
10 | 4~8A | LS/Chint | ABN10c / NXB-63 | 소형 서보 1~2축
15 | 8~12A | LS/Chint | ABN15c / NXB-63 | 판넬2 권장
20 | 12~16A | LS/Chint | ABN20c / NXB-63 | 판넬1/3/4 권장
25 | 16~20A | LS/Chint | ABN25c / NXB-63
30 | 20~24A | LS/Chint | ABN30c / NXB-63 | 다축 서보 판넬
40 | 24~32A | LS/Chint | ABN40c
50 | 32~40A | LS/Chint | ABN50c
63 | 40~50A | LS/Chint | ABN63c | 대형 판넬
75 | 50~60A | LS/Chint | ABN75c | 메인 차단기 (판넬 합산)